附件1：采购需求

玉溪市人民医院物理环境商用密码应用安全性改造方案

目录

一、 概述

1.1 背景

1.2 目标

二、 国密门禁系统密码应用解决方案

2.1 门禁系统密码应用技术要求

2.2 国密门禁系统工作原理

2.3 国密门禁系统密码应用解决方案

2.4 国密门禁系统密钥管理

2.5 国密门禁系统密码管理措施

三、 国密音视频监控系统密码应用解决方案

3.1 音视频监控系统密码应用要求

3.2 国密音视频监控系统工作原理

3.3 国密音视频监控系统密码应用解决方案

3.4 国密音视频监控系统密钥管理

4.1 国密算法支持

4.3 安全增强

五、 堡垒机设备解决方案

5.1 运维身份认证

5.2 操作审计与保护

5.3 通信加密

六、 产品清单

- 概述

- 背景

医院机房作为核心医疗数据与系统的运行中枢，其门禁系统、监控系统是物理安全的第一道防线，而安全认证网关和堡垒机则是远程运维与操作审计的关键节点。当前这些系统普遍存在身份认证机制薄弱、数据传输未加密、密钥管理缺失等问题，难以抵御身份伪造、数据窃取、非法操作等安全威胁。

依据《中华人民共和国密码法》《信息安全技术 商用密码应用安全性评估规范》及医疗行业等保要求，对机房门禁、监控系统及 安全认证网关、堡垒机进行商用密码应用改造，是构建 "物理 + 逻辑" 双重安全防护体系的必然要求。

- 目标

实现机房人员、设备、运维操作的强身份认证，杜绝非法入侵与未授权访问，保障敏感数据在传输与存储过程中的机密性、完整性和真实性，建立规范的密钥全生命周期管理体系，确保密码应用安全可控满足国家商用密码法规要求，通过商用密码应用安全性评估。

- 现状分析

- 门禁系统

采用普通 IC 卡或密码认证，易被复制或破解，门禁记录传输与存储未加密，存在被篡改风险，缺乏有效的身份认证机制，无法确保持卡人为合法用户。

- 监控系统

视频流采用明文传输，易被截获或篡改，监控设备缺乏身份认证，存在被非法替换风险，监控录像存储未加密，设备被盗可能导致数据泄露。

- 安全认证网关设备

采用非国密算法（如 SSL/TLS）进行加密，远程接入身份认证强度不足，依赖账号密码，缺乏基于国密的密钥协商与管理机制。

- 堡垒机设备

运维人员身份认证方式单一，存在账号冒用风险，操作日志未进行完整性保护，可能被篡改，与被管理设备的通信加密算法不符合国密标准。

- 国密门禁系统密码应用解决方案

  - 门禁系统密码应用技术要求

GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》的物理与环境安全中明确提出了门禁系统的密码技术应用要求。

电子门禁系统密码技术应用要求示意图

  - 国密门禁系统工作原理

- 发卡和密钥分散

门禁读卡器和门禁卡在使用之前需要先进行发卡和密钥分散操作，该操作需要根PSAM卡共同参与完成，主要流程如下：

门禁读卡器发卡：将门禁读卡器中的PSAM卡和根PSAM卡同时插在密钥注入器上，根PSAM卡中的系统根密钥通过特定的安全机制进行密钥分散，分散后的密钥存储到门禁读卡器PSAM卡中。

门禁卡发卡：门禁卡与根PSAM卡共同插在密钥注入器上，根PSAM卡中的系统根密钥通过特定机制对门禁卡卡号做密钥分散，分散后的卡片密钥存储在卡片的安全存储区域中。

该产品的设计符合《GM/T 0036采用非接触卡的门禁系统密码应用技术指

南》标准中密码设备、密码算法、密码协议和密钥管理等各个方面的相关要求，可应用于等保2.0电子门禁系统的密码应用建设和改造需求。

- 用户身份鉴别(刷卡)

国密门禁系统工作原理示意图

如上图所示：门禁卡中的安全芯片和门禁读卡器中的安全模块，采用相关密码算法，对用户进行身份鉴别。

读卡器将鉴别结果反馈给控制器，由控制器来控制是否需要执行开门操作，同时将相关操作信息传输给后端管理系统，以进行管理、存储、查询、统计、考勤等相关操作。

- 日志记录查询

控制器将用户操作记录传送至后端管理主机上的日志审计系统，日志审计系统通过内置的PCI-E密码卡，采用相关密码算法对日志记录进行MAC值计算和校验操作，以实现对日志记录的完整性保护。

  - 国密门禁系统密码应用解决方案

国密门禁系统密码应用解决方案示意图

国密门禁系统密码应用解决方案如上图所示：

国密CPU卡和国密门禁读卡器，采用基于SM4国密算法的对称加解密技术，实现用户身份鉴别。

PCI-E密码卡（配合门禁日志审计系统使用），采用基于SM3的HMAC技术，实现对电子门禁进出记录数据的完整性保护。

（1）门禁用户身份鉴别

国密CPU卡和国密门禁读卡器，采用基于SM4/SM1国密算法(可选，默认为SM4)的对称加解密技术，实现用户身份鉴别。具体过程如下：

- 国密门禁读卡器读取国密CPU的卡片信息（主要是卡片ID）;

- 国密门禁读卡器利用自身密钥K2及卡片ID，计算出该国密CPU卡卡片

密钥K3。在上述过程中，K3保存于内存中，K2保存在国密读卡安全存储区域；

- 国密门禁读卡器通过内部的密码模块生成随机数R1，并将该随机数回传

给国密CPU卡。在上述过程中，R1保存于内存中；

- 国密CPU卡调用SM4国密算法，以自身密钥K1为加密密钥，对R1进

行对称加密，获得加密后的随机数R2，并将R2发送给国密门禁读卡器。在上述过程中，R2保存于内存中；

- 国密门禁读卡器以K3为加密密钥，调用SM4国密算法，对R1进行对称

加密，获得加密后的随机数R3，并将R3与R2进行对比，若相等则判定用户身份合法，否则判定用户身份不合法。在上述过程中，R2和R3均保存于内存中。

（2）门禁系统日志完整性保护

PCI-E密码卡（配合日志审计系统），采用基于SM3的HMAC，实现日志记录完整性保护。具体流程如下：

- 门禁控制器将用户操作信息传送给门禁管理主机；

- 部署在管理主机日志审计系统自动生成一条日志记录，其明文计为A1；

- 调用内置的PCI-E密码卡，利用自身密钥K1，采用基于SM3国密算法的

HMAC技术，计算A1的MAC值（计为M1），并将A1及M1保存至后台数据库；

- 当用户在日志审计系统中查看该条日志记录时，日志审计系统从后台数

据库中读取当前明文值，计算A2，并将A2和M1发送给PCI-E密码卡；

- PCI-E密码卡，利用自身密钥K1，采用基于SM3的HMAC技术，计算A2

的MAC值（计为M2），并将M1与M2进行比对，如果一致，则判定该条日志记录正常；如果不一致，则提示该条日志记录被篡改。在上述过程中，M1保存于后台数据库中，M2保存于内存中。

（3）电子门禁系统密钥分散

- 电子门禁系统根密钥，采用基于SM1/SM4的两级密钥分散机制，实现对

读卡器PSAM卡和用户CPU卡的密钥分散，具体过程如下：

- 用户输入密钥分散因子S1；

- 根卡根据自身密钥K1及S1，采用基于SM1/SM4的密钥分散算法，生成

PSAM卡密钥K2；

- 根卡将K2发送给读卡器PSAM卡；

- 读卡器PSAM卡读取CPU卡卡片信息；

- CPU卡将卡片ID信息发送给读卡器PSAM卡；

- 读卡器PSAM卡根据自身密钥K2及卡片ID，采用基于SM1/SM4的密钥分

散算法，生成CPU卡卡片密钥K3；

- CPU卡存储K3.

  - 国密门禁系统密钥管理

国密门禁系统所支持的密钥包括系统根密钥、卡片密钥、读卡器密钥、读卡器工作密钥和PCI-E密码卡密钥。

- 密钥体系

| 序号 | 密钥名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统根密钥 | 为卡片和读卡器进行密钥分发 |
| 2 | 卡片密钥 | 用于与卡片ID进行绑定，并对随机数进行加密 |
| 3 | 读卡器密钥 | 用于根据卡片ID计算工作密钥 |
| 4 | 读卡器工作密钥 | 用于读卡器对随机数进行对称加密，实现用户身份鉴别 |
| 5 | PCI-E密码卡密钥 | 用于对门禁日志记录进行MAC计算和校验，实现完整性保护 |

- 密钥全生命周期

| 序号 | 名称 | 生成 | 存储 | 分发 | 导入/ 导出 | 使用 | 备份/ 恢复 | 更新 | 销毁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统根密钥 | 16字节随机数，PSAM卡内部真随机数发生器生成 | 存储在发卡器PSAM卡安全存储区域 | 不涉及 | 不涉及 | 在PSAM卡内存中使用 | 不涉及 | 设备返厂固件升级 | （1）恢复出厂设置； （2）密钥更新时覆盖原密钥 |
| 2 | 卡片密钥 | 系统根密钥分散而成 | 存储在卡片安全存储区域 | 初始化导入(通过密钥注入器) | 不涉及 | 在卡内部使用 | 不涉及 | 重新初始化 | （1）恢复出厂设置 （2）密钥更新时覆盖原密钥 |
| 3 | 读卡器密钥 | 系统根密钥分散而成 | 门禁读卡器PSAM卡安全存储区域 | 初始化导入 | 不涉及 | 在PSAM卡内部使用 | 不涉及 | 重新初始化 | （1）恢复出厂设置； （2）密钥更新时覆盖原密钥 |
| 4 | 读卡器工作密钥 | 读卡器密钥根据卡片ID计算而成 | 门禁读卡器PSAM卡内存中 | 不涉及 | 不涉及 | PSAM卡内部使用，一卡一密，掉电自动消失 | 不涉及 | 不涉及 | 掉电时销毁 |
| 5 | PCI-E密码卡密钥 | PCI-E密码卡内部真随机数发生器生成 | PCI-E密码卡安全存储区域 | 不涉及 | 不涉及 | 在PCI-E密码卡内存中使用 | 不涉及 | 设备返厂固件升级 | （1）恢复出厂设置 （2）密钥更新时覆盖原密钥 |

  - 国密门禁系统密码管理措施

建立国密门禁系统密码安全管理制度和操作规范，覆盖密码建设、运维、人员、设备、密钥等密码管理相关内容。

根据国密门禁系统密码管理相关要求，设立相关密码管理及操作岗位，包括系统管理员、普通管理员、维护人员等等，合理选拔配备人员；建立密码人员管理制度，包括岗位责任制度、考核制度、培训制度、人员保密和调离制度等等。

- 国密音视频监控系统密码应用解决方案

  - 音视频监控系统密码应用要求

GB/T 39786-2021《信息安全技术  信息系统密码应用基本要求》的物理与环境安全中明确提出了音视频监控系统密码技术应用要求。

监控系统密码技术应用要求示意图

  - 国密音视频监控系统工作原理

国密音视频监控系统工作原理示意图

国密音视频监控系统工作原理如上图所示：

国密摄像机完成音视频数据采集之后，由内置的SD加密卡对音视频数据进行加密；

当加密后的音视频数据通过网络传送至国密NVR时，由内置在国密NVR上的密码模块对音视频数据进行解密，并采用HMAC技术计算音视频记录数据的MAC值，然后将音视频记录数据及其MAC值存放在国密NVR上；

当用户在管理主机上通过视频播放客户端软件查看该音视频记录数据时，视频播放客户端软件会调用内置的PCI-E密码卡，采用HMAC技术再次计算该音视频记录数据的MAC值，并对两次的MAC值进行比对，以判断该音视频记录数据是否遭到篡改，从而实现对音视频记录数据的完整性保护。

  - 国密音视频监控系统密码应用解决方案

国密音视频系统密码应用解决方案示意图

国密音视频监控系统密码应用解决方案如上图所示：

国密NVR密码模块和PCI-E密码卡（配合视频播放客户端软件），采用基于SM3的HMAC密码技术，实现音像记录完整性保护。具体流程如下：

- 国密NVR密码模块根据自身密钥K1，采用基于SM3的HMAC技术，计算

音像记录数据明文A1的MAC值，计为M1；

- 国密NVR将A1和M1存储在监控硬盘中；、

- 用户在视频播放客户端软件中回放某条音像记录数据；

- 视频播放客户端软件从NVR中读取A1及M1；

- 视频播放客户端软件调用PCI-E密码卡；

- PCI-E密码卡根据自身密钥K2（K2=K1），采用基于SM3的HMAC技术，

计算A1的MAC值，计为M2；

- PCI-E密码卡对M1和M2进行比对，并将结果发送给视频播放客户端软

件；

- 若不等，则客户端软件弹出视频篡改报警提示，该记录呈黑屏状态，

将无法继续回放；否则允许用户正常回放视频。

  - 国密音视频监控系统密钥管理

国密音视频监控系统所支持的密钥主要包括国密NVR完整性保护密钥和PCI-E密码卡完整性保护密钥。

- 密钥体系

| 序号 | 密钥名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国密NVR完整性保护密钥 | 用来对音像记录数据进行MAC计算 |
| 2 | PCI-E密码卡完整性保护密钥 | 用来对音像记录数据进行MAC校验 |

密钥体系表

- 密钥全生命周期

| 序号 | 名称 | 生成 | 存储 | 分发 | 导入/ 导出 | 使用 | 备份/ 恢复 | 更新 | 销毁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国密NVR完整性保护密钥 | 由特定工具内部真随机数生成 | 存储在国密NVR内置密码模块安全存储区域 | 不涉及 | 出厂时通过特定工具导入 | MAC计 算使用 | 不涉及 | 重新导入时更新 | （1）恢复出厂设置 （2）密钥更新时覆盖原密钥 |
| 2 | PCI-E密码卡完整性保护密钥 | 由特定工具内部真随机数生成(与NVR密钥相同) | 存储在PCI-E密码卡安全存储区域 | 不涉及 | 出厂时通过特定工具导入 | MAC校 验使用 | 不涉及 | 重新导入时更新 | （1）恢复出厂设置 （2）密钥更新时覆盖原密钥 |

密钥生命周期表

  - 国密音视频监控系统密码管理措施

建立国密音视频监控系统密码安全管理制度和操作规范，覆盖密码建设、运维、人员、设备、密钥等密码管理相关内容。

根据国密音视频监控系统密码管理相关工作的要求，设立相关密码管理及操作岗位，包括系统管理员、普通管理员、维护人员等等，合理选拔、配备人员；建立密码人员管理制度，包括岗位责任制度、考核制度、培训制度、人员保密和调离制度等等。

- 安全认证网关设备解决方案

- 国密算法支持

部署支持 GM/T 0024-2014 标准的国密安全认证网关设备，采用 SM2 算法进行身份认证和密钥协商使用 SM4 算法对传输数据进行加密，SM3 算法保证数据完整性。

- 身份认证强化

采用国密 USBKey 作为远程接入的身份凭证，实现基于 SM2 数字证书的强身份认证，建立证书管理系统，实现证书全生命周期管理。

- 安全增强

实现会话密钥的动态生成与定期更新，增加双因素认证机制，提升远程接入安全性，完善安全认证网关接入日志，采用国密算法确保日志完整性。

- 堡垒机设备解决方案

- 运维身份认证

采用国密 USBKey 实现运维人员的强身份认证，基于 SM2 数字证书实现运维人员身份鉴别，支持多因素认证，结合密码与生物特征。

- 操作审计与保护

运维操作日志采用 SM3 算法进行完整性保护，关键操作采用 SM2 数字签名，确保操作不可抵赖，审计日志加密存储，防止未授权访问与篡改。

- 通信加密

堡垒机与被管理设备间采用 SM4 算法加密通信，建立基于国密算法的密钥协商与更新机制，运维会话全程加密，防止会话劫持与数据泄露。

- 产品清单

| 序号 | 产品（项目）名称 | 规格（技术参数、性能要求） | 计量单位 | 价格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商用密码视频监控系统 | 1、▲符合国标GB28181公共安全视频监控联网信息系统传输、交换、控制技术要求； | 套 |  | 1 |
|  |  | 2、▲支持视频录像；支持视频存储；支持视频回放；支持H.264、H.265编码； |  |  |  |
|  |  | 3、★含监控硬盘，具有SATA接口，存储监控数据需不少于6个月； |  |  |  |
|  |  | 4、支持≥8路1080P视频完整性校验。 |  |  |  |
|  |  | 5、★产品符合 GM/T0028《密码模块安全技术要求》安全等级第二级相关要求，通过密码检测；（提供符合安全二级要求的商密证书） |  |  |  |
|  |  | 6、产品内置视频数据安全与防护系统密码模块，串联于 IPC (网络摄像头)和 NVR(网络视频录像机)之间，具有密钥管理、视频数据签名验签功能；方案设计中，不需要对摄像头、NVR进行国密改造（提供密码检测报告中相关截图等资料） |  |  |  |
|  |  | 7、采用SM2/SM3算法，对视频数据进行完整性保护（签名、验签）；采用SM4算法，对视频数据进行机密性保护（加密、解密）。 |  |  |  |
|  |  | 8、支持WEB界面查看设备操作日志，并显示操作日志的完整性校验情况。 |  |  |  |
|  |  | 9、★两个机房部署≥6个摄像头。 |  |  |  |
|  |  | 10、三年原厂维保（提供承诺函并加盖投标人公章）。 |  |  |  |
|  |  | 11、★日志留存时间不少于 6 个月，期间日志存储应稳定可靠，不因设备重启、系统故障等原因丢失数据。 |  |  |  |
| 2 | 商用密码电子门禁系统 | 1、★国密门禁系统整体取得《商用密码产品认证证书》，产品标准和技术符合GM/T 0036《采用非接触卡的门禁系统密码应用技术指南》。（提供国密门禁系统商密证书） | 套 |  | 1 |
|  |  | 2、★提供符合密评要求的整体国密门禁一体化硬件网关服务器，标准机架式设备； |  |  |  |
|  |  | 3、系统功能至少具备基础信息管理、消费业务管理、门禁业务管理、考勤业务管理、巡更业务管理、访客管理、报表与查询等功能； |  |  |  |
|  |  | 4、支持数据导入、导入查询功能，在有大量的部门数据、人员数据时，可以通过数据导入添加部门及人员；授权管理，支持可进行分时段、分级别、分区域管理，权限组管理用来管理访问组、门组、时间段和假日设置，支持授权仅卡方式开门、卡+密码方式开门等； |  |  |  |
|  |  | 5、支持对电子门禁系统进出记录数据的存储完整性保护，记录存储完整性的设计采用的SM2/SM3算法，可通过功能页面直接查看存储完整性记录情况。（提供功能页面截图）。 |  |  |  |
|  |  | 6、支持人脸识别加刷卡双认证开门方式，保证人证合一，有效防止门禁卡被乱用或者盗用； |  |  |  |
|  |  | 7、▲内置双目近红外摄像头，基于光流分析的人脸识别技术，防止照片、视频攻击； |  |  |  |
|  |  | 8、支持物理访问身份鉴别，提供发卡器，单台设备同时具有：产生随机数密钥、发行SAM母卡、发行设备SAM卡、发行用户卡功能。发行用户卡时，可自定义用户信息、卡号、韦根类型等功能；具备门禁卡验证、门禁卡制卡功能。（提供发卡器功能页面截图、发卡器内置的安全二级芯片国密证书） |  |  |  |
|  |  | 9、支持巡更任务的管理能力，巡更任务管理用来管理在线巡更的巡更人员、巡更事件、巡更任务等。 |  |  |  |
|  |  | 10、管理员、操作员必须凭智能密码钥匙登录系统，可定义不同用户角色不同权限 |  |  |  |
|  |  | 11、★两个机房需部署3道双门门禁。 |  |  |  |
|  |  | 12、三年原厂维保（提供承诺函并加盖投标人公章）。 |  |  |  |
|  |  | 13、★日志留存时间不少于 6 个月，期间日志存储应稳定可靠，不因设备重启、系统故障等原因丢失数据。 |  |  |  |
| 3 | 安全认证网关 | 1、★产品须具备国产化CPU及操作系统。 | 台 |  | 1 |
|  |  | 2、▲规格：标准机架式设备，配置≥3个千兆电口，≥4个万兆光口，硬盘≥4T，双电源；支持国密SSL卸载，支持集群部署、国密算法加速，符合核心业务系统业务通道加密改造需求，每秒处理认证请求数≥3000，加密带宽≥10Gbps，并发 VPN 隧道≥3000，内存≥32GB,每秒新建连接数≥3,000，最大并发连接数≥150,000，默认含≥200个用户license（提供第三方检测报告）。 |  |  |  |
|  |  | 3、★支持多种认证方法，包括UKEY证书、动态口令等；（提供相关功能截图证明，并加盖投标人公章）。 |  |  |  |
|  |  | 4、支持基于数字证书的服务器端与客户端的双向认证，多种形式的证书透传功能可以非常方便地在应用层实现基于数字证书的安全认证。 |  |  |  |
|  |  | 5、支持SSL加速、SSL卸载、HTTP压缩、Web高速缓存功能、HTTP请求和响应改写、HTTP内容改写、HTTP反向代理转发和HTTP重定向。 |  |  |  |
|  |  | 6、支持国产密码算法：SM2、SM3、SM4等；支持ECC-SM4-SM3、ECDHE-SM4-SM3密钥套件。 |  |  |  |
|  |  | 7、支持IPsec协议，需支持国密AH和ESP模式下IKE协议; （提供相关功能截图证明，并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  | 8、支持虚拟站点功能，单台设备要求支持不少于128个虚拟站点； |  |  |  |
|  |  | 9、支持Windows、Linux、IOS和Android等安全终端接入； |  |  |  |
|  |  | 10、不依赖客户端，支持HTML、JavaScript和插件参数； |  |  |  |
|  |  | 11、支持视图查看SSL加速状态、CPU使用率、内存使用率、并发连接数、新建连接数等；（提供相关功能截图证明，并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  | 12、★产品整机具备商用密码检测认证中心颁发的《商用密码产品认证证书》，且满足密码模块安全等级第二级及以上相关要求（提供证书证明材料，并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  | 13、产品支持IPV6，具备全球IPV6测试中心的《IPV6 Ready Logo认证》证书（提供证书证明材料，并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  | 14、产品具备国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心出具的《信息技术产品安全测试证书》，确保产品不存在漏洞库中已知的中、高风险漏洞（提供证书证明材料，并加盖投标人公章）。 |  |  |  |
|  |  | 15、★日志留存时间不少于 6 个月，期间日志存储应稳定可靠，不因设备重启、系统故障等原因丢失数据。 |  |  |  |
|  |  | 16、三年原厂维保（提供承诺函并加盖投标人公章）。 |  |  |  |
| 4 | 堡垒机 | 1、★国产化芯片+国产化操作系统。 | 台 |  | 1 |
|  |  | 2、▲授权资产数≥500个；并发字符连接≥400个；并发图形连接≥100个；标准机架式，内存≥32G，硬盘容量≥4T，千兆电口≥2个、千兆光口≥4个。 |  |  |  |
|  |  | 3、部门层级管理支持按部门组织架构（至少5个层级的部门）管理用户数据、资产数据、授权数据、审计数据，且数据相互隔离；可按部门层级分别设定各部门不同权限的管理员，如部门内的运维管理员、审计管理员、系统。 |  |  |  |
|  |  | 4、★支持多种认证方法，包括UKEY证书、动态口令等；（提供相关功能截图证明，并加盖投标人公章）。 |  |  |  |
|  |  | 5、支持标准化对接CAS、JWT单点登录认证，且支持配置是否自动创建堡垒机中不存在用户（提供产品截图 ） |  |  |  |
|  |  | 6、基于不同的用户设置不同的双因子认证模式，如user1用动态令牌、user2用USBkey、user3手机APP动态口令认证（提供产品截图） |  |  |  |
|  |  | 7、单点登录支持调用多种本地客户端工具：字符：xshell、secureCRT、putty，图形：mstsc、realvnc，文件传输：secureEX、flashFXP、filezilla、winscp，数据库：dbvisualizer、plsql、sqlplus、toad等，无需应用发布服务器（提供产品截图 ） |  |  |  |
|  |  | 8、支持密码工单管理，可通过工单申请相应资源的密码，工单发起后会通过邮件的方式通知管理员审批，审批通过后可通过邮件方式向申请人发送相应的经过加密后的密码信息，有效期后平台会自动回收相应账号密码，并自动触发密码变更操作。（提供产品截图 ） |  |  |  |
|  |  | 9、支持DB2、oracle、mysql、sqlserver、Cache、IRISHealth等数据库协议代理运维，可直接调用本地windows系统的数据库客户端工具，支持自动登录、无需应用发布前置机；（需提供截图证明） |  |  |  |
|  |  | 10、支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，甚至可自动完成授权；（需提供功能截图证明） |  |  |  |
|  |  | 11、支持对重要命令进行审核：运维人员执行命令后，需等到管理员审批通过后才可执行成功。可选择性设置自定义时间内未审批，对命令自动放行。执行命令的运维人员在运维待审批命令时，可选择终止此命令。（需提供功能截图证明） |  |  |  |
|  |  | 12、▲支持国密和非国密通信兼容模式，在开启国密通信的同时兼容普通加密通信，能够满足在国密兼容模式下，使用国密浏览器时协商国密通信，使用普通浏览器时协商普通加密通信的相关能力（需提供截图证明） |  |  |  |
|  |  | 13、★产品整机具备商用密码检测认证中心颁发的《商用密码产品认证证书》，且满足密码模块安全等级第二级及以上相关要求（提供证书证明材料，并加盖投标人公章）。 |  |  |  |
|  |  | 14、★日志留存时间不少于 6 个月，期间日志存储应稳定可靠，不因设备重启、系统故障等原因丢失数据。 |  |  |  |
|  |  | 15、三年原厂维保（提供承诺函并加盖投标人公章）。 |  |  |  |
| 5 | 商用密码应用方案编制和评审服务 | 进行全面、详细的现场调研，依据调研结果编写商用密码应用方案和管理制度，委托第三方专业测评机构对商用密码应用方案及物理环境改造进行评审，并根据专家评审意见对方案进行修改，直至其通过测评机构评审。 | 项 |  | 1 |

注：1.标注★参数为实质性要求，如不满足则投标无效（废标）。

2.标注▲参数为重要条款，不满足扣减相对分数。

3.未标注★和▲参数为一般参数。